郑州热力集团有限公司现场辅导意见

1.1站内一次侧关断阀位置较高，不便操作维修；站内一次侧未安装电动缓闭阀；

1.2站内未安装微米级脱气除污装置；

1.3站内一次侧表计量程偏小；

1.4站内一次侧供热管道采用橡塑保温；

1.5站内二次侧管段未采用全焊接球阀；