附件1
河南省科学技术馆2026年空调过滤器采购项目技术参数及要求
一、材质要求（供应商需提供符合材质要求的承诺文件，格式自拟）
1.外框：采用壁厚1mm加厚铝合金型材或镀锌钢板，铝框使用铝角码铆钉拼装，结构刚性足、不易变形，使用过程无自身生锈、产尘问题，可适应较差工况
2.滤料：无纺布滤料，支持水洗重复使用；
3.支撑结构：滤料双面配置镀锌方形金属衬网，衬网丝径0.4mm、网孔16mm×16mm；具备防锈防腐、高强度支撑，避免滤料受压塌陷破损，提升抗风压性能。
二、性能要求（供应商需提供第三方检测机构出具的带有CMA、CNAS标识符合要求的初效过滤器检验报告复印件，并加盖公章）
1.阻力要求：额定风量（检测风量）下初阻力：≤50Pa；（符合GB/T14295-2019空调过滤器要求）；
2.效率要求：G4，即计数法检测效率大于等于50%；（满足ISO16890或GB/T14295-2019空调过滤器的要求）；
三、样品提交要求
（一）注意事项：所有供应商均需将密封的样品在报价材料递交截止时间前送达或邮寄至河南省郑州市郑东新区郑开大道100号河南省科学技术馆，否则视为无效报价。
（二）邮寄/送达地址：河南省郑州市郑东新区郑开大道100号河南省科学技术馆，联系人：杨老师0371-65700030
（三）样品的各项技术质量指标标准满足要求,未提交或少提交样品的视为无效报价。
（四）每个样品必须标识清楚。样品应单独密封，并在外包装标注：
报价人名称：XX
递交样品联系人：XX
[bookmark: _GoBack]递交样品联系电话：XX
（五）每个样品需按照“样品要求”要求标识清楚。
在采购任务完结之后，中标人的样品封存于采购人单位，作为实物样品。采购人对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。未中标的投标人应在发布结果公告之日起3个工作日内联系取回报价样品。3个工作日后不取回样品，则视为自动放弃样品的所有权，代采购人有权自行处置相关样品。
（六）样品要求
折叠板式过滤器样品3个，尺寸分别为（宽*高*厚）：522*632*46、418*632*46、594*594*46。
四、质保期
质保期：1年，自验收合格之日起计算。
五、验收方式
1.到货检验
（1）供应商将过滤器运至交货地点时应向采购方交付产品的资料（包括但不限于：送货单、过滤器出厂检测报告、合格证)；
（2）数量、型号的确认：采购方收到过滤器后，如在此过程中发现供应商所提供空调过滤器不满足国家法律法规要求，采购方有权拒收货物和追究供应商责任。若发生短装或型号错误，供应商应在双方协商的时间内将短装部分或正确型号空调过滤器补发至采购方指定地点。
2.安装验收
过滤器经安装、调试后有故障，不符合预计的功能、品质要求，视为验收不合格。采购方有权要求供应商在指定限期内调换或修复过滤器；调换或修复后的空调过滤器仍不符合采购方要求的，采购方有权解除合同。
六、实施要求
本项目整体周期为45天，安装过程合理规划作业时序，避开开馆期间设备高频运行时段，最大限度降低安装对空调系统正常运行的影响。
七、报价
供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等。
八、付款方式
合同签订后，货物送至甲方指定地点，经甲方初步清点书面验收后，支付合同总价的60%；乙方货物安装调试完毕，验收合格后，甲方一次性支付至合同总价的97％，剩余3%作为质保金，质保期满后无质量问题，一次性无息退还。
注：甲方每次付款前，乙方应按每次付款金额向甲方开具正规发票，甲方收到发票并通过国家税务部门官方网站检验发票真伪后，按付款流程支付相应合同价款。
九、本项目评审方式
本项目采购活动投标单位无需派代表参加评审会议，由采购单位派监督代表全程参与评审活动，由评审小组根据技术参数及要求按照最低报价中标原则选择供应商与之签订采购合同。
